TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU V PREVÁZDKE ZDRUŽENIE OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE

- Pripojenie kanalizačnej prípojky (ďalej len KP) na verejnú kanalizáciu (ďalej len VK) si vykonáva žiadateľ na svoje náklady,

- Pri realizácii napojenia KP na VK odporúčame vopred konzultovať s poverenou osobou postup prác (kontakt: 0911 110 624), po vyhotovení napojenia toto bezodkladne oznámiť poverenej osobe a umožniť kontrolu celej prípojky ešte pred zasypaním,

- Dažďové zvody zo striech a spevnených plôch objektov je prísne zakázané zvádzať do verejnej kanalizácie cez kanalizačnú prípojku,

- Každá KP napojená na VK, musí byť vybavená revíznou šachtou s minimálnym priemerom ø 400 mm osadená max do 10 m od napojenia na VK alebo v zmysle schválenej žiadosti o drobnú stavbu. Na KP odporúčame osadenie spätnej klapky proti zatápaniu,

- KP má byť čo najkratšia, v jednom sklone a smere. V prípade, že nie je možné dodržať tieto podmienky, odporúčame v každom bode zmeny smeru alebo zmeny spádu KP vybudovať revíznu šachtu,

- Najmenšia svetlosť potrubia KP je DN 125 mm. Pri svetlosti väčšej ako DN 200 mm je potrebné prípojku odsúhlasiť s poverenou osobou,

- Je zakázané používať montážnu PUR penu na akýkoľvek prvok kanalizačnej prípojky,

- Ručné vysekávanie otvoru do potrubia a utesňovanie montážnou penou (aj tzv. studničnou) a utesňovanie obetónovaním spoja je normou STN EN1610, technickými a montážnymi predpismi prísne zakázané,

- Napojenie KP na VK je možné navŕtaným korunkovým alebo jadrovým vrtákom podľa typu potrubia a osadením mechanickej sedlovej odbočky pre daný typ potrubia (PVC, sklolaminát, betón, kamenina atď.). Takéto napojenie vykoná výlučne prevádzkovateľ na náklady žiadateľa,

- Dodatočné napojovanie potrubia do revíznej šachty (betónovej alebo plastovej) je možné len jadrovým vývrtom a osadením mechanickej sedlovej odbočky určeného typu,

- Pre budovanie kanalizačných prípojok sa používa materiál potrubia PE,

Príloha č.) 3